# Изменение № 1 к СП 423.1325800.2018

(первая редакция, проект)

# ОКС 91.040.01

Изменение № 1 к СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах»

# УТВЕРЖДЕНО и введено в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

# от _________________№ ______________

# Дата введения __________________

# Введение

Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 1 разработано ООО «Ассоциация РЭМ» (д-р техн. наук, проф. Ю.И. Солуянов, В.И. Берман, В.Н. Коротков, Н.В. Рябченкова)».

# Содержание

Добавить подраздел:

«10.8 Особенности применения композитных (полимерных) лотков и коробов для прокладки кабелей во взрывоопасных зонах».

# Раздел 1 Область применения

Пункт 1.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Требования настоящего свода правил распространяются на электроустановки напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока.».

# Раздел 2 Нормативные ссылки

Исключить следующие нормативные ссылки:

ГОСТ Р 50571-4-44–2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех

ГОСТ Р 51326.1–99 (МЭК 61008-1–96) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий» (с изменением № 1)

Дополнить раздел нормативными ссылками в следующей редакции:

ГОСТ 9.710-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Старение полимерных материалов. Термины и определения

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 30852.9–2002 (МЭК 60079-10:1995) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

ГОСТ 31610.10-2-2017 (IEC 60079-10-2:2015) Взрывоопасные среды. Часть 10-2.  Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды

ГОСТ 31610.26–2016/IEC 60079-26:2014 Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga

ГОСТ 32794 Композиты полимерные. Термины и определения

ГОСТ Р 50571-4-44–2019 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех

ГОСТ Р 52868 – 2021 (МЭК 61537:2006) Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 53313 – 2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний

ГОСТ Р 58342 – 2019 Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Общие технические условия

ГОСТ IEC 60079-17-2013 Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок

ГОСТ IEC 61008-1-2020 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка. (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий) (с изменением № 1)

# Раздел 3 Термины и определения

Пункт 3.4. Исключить примечание.

Пункт 3.6. Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание – Смесь, концентрация которой превышает ВКПР, не является взрывоопасной газовой смесью, но может стать таковой. В ряде случаев рекомендуется рассматривать ее как взрывоопасную, в частности, при классификации зон.».

Пункт 3.9. Первый абзац изложить в новой редакции:

«3.9 взрывоопасная смесь: Смесь с воздухом горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения не более 65 г/м3 при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации способна взорваться при возникновении источника инициирования взрыва.».

Пункт 3.9. Второй абзац изложить в новой редакции:

«К взрывоопасным относится также смесь горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей с кислородом.».

Пункт 3.12. Исключить.

Пункт 3.15. Изложить в новой редакции:

# «3.15

горючие вещества и материалы: Вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при взаимодействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления или образовывать горючие пар, газ или туман. [ГОСТ 30852.9 – 2002, пункт 2.12]

Примечание – К горючим веществам относятся вещества, способные возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. В области, относящейся к электроустановкам во взрывоопасных зонах, в качестве окислителя рассматривается только кислород воздуха, а в качестве источников зажигания – только непосредственно связанные с электрооборудованием: электрические дуги и искры, пламя, нагретые поверхности, имеющие место как при нормальной его работе, так и при возможных неисправностях. Смесь с воздухом горючих веществ в определенной концентрации образует горючую среду, а источник зажигания, нагревая ее, обеспечивает температурные условия для возникновения горения.».

Пункт 3.37. Исключить.

# Раздел 4 Общие положения

Пункт 4.1. Второй абзац. Слово «Оборудование» заменить словом «Электрооборудование».

Пункт 4.7. Изложить в новой редакции:

«При выборе типа электрооборудования, соответствующего взрывоопасной зоне, предпочтение следует отдавать уровню взрывозащиты электрооборудования для зоны более высокого класса.».

Пункт 4.8. Слово «оборудования» заменить словом «электрооборудования».

# Раздел 5  Выбор электрооборудования для взрывоопасных зон

# Пункт 5.1.1. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

# «Размеры взрывоопасных зон классов 0, 1, 2 необходимо определять по ГОСТ IEC 60079-10-1. Размеры взрывоопасных зон классов 20, 21, 22 необходимо определять по ГОСТ IEC 60079-10-2. Примеры классификации  взрывоопасных зон приложение Г ГОСТ IEC 60079-10-1–2013, приложение А ГОСТ IEC 60079-10-2–2011, приложения В и Г ГОСТ 30852.9–2002.».

Пункт 5.1.2. Примечание 2. Изложить в новой редакции:

«В помещениях и наружных установках производств категорий А, АН, Б, БН электрооборудование должно соответствовать требованиям настоящего свода правил, а также требованиям нормативных документов для электрооборудования во взрывоопасных средах.».

Пункт 5.1.6. Третий абзац. Исключить перечисления б) и г).

Пункт 5.1.7. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Под понятием «непродолжительное время» следует понимать полное время существования взрывоопасной газовой среды. Это время будет включать общее время утечки плюс время рассеивания горючей атмосферы после прекращения ее утечки.».

Пункт 5.1.7. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Частоту возникновения и длительность присутствия взрывоопасной газовой смеси допускается определять по правилам (нормам) соответствующих отраслей промышленности.».

Пункт 5.1.8. Изложить в новой редакции:

«5.1.8 Зона класса 2а – зона, расположенная в помещении, в котором при нормальной эксплуатации электроустановок взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела диапазона воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.».

Пункт 5.1.9 Первый абзац. Добавить после фразы «при нормальной эксплуатации» слово «электрооборудования»».

Пункт 5.1.13. Второй абзац. Добавить после фразы «при нормальном режиме работы» слово «электрооборудования».

Пункт 5.1.15. Во втором перечислении («20б, 21г, 22б») заменить «21г» на «21б».

Пункт 5.1.16 Изложить в новой редакции:

«Помещения и наружные установки с взрывоопасной зоной и зоной, опасной по воспламенению горючей пыли, должны иметь сигнальную раз-метку на границе опасных зон в соответствии с их классификацией. Границы зон 1г, 2а, 2б, 21а, 21б, 21в должны иметь разметку в виде линии желтого цвета с нанесенными черными полосами, предостерегающую о возможной опасности; границы зон 0, 1а, 20а, 20б, 20в, должны иметь разметку в виде линии красного цвета с нанесенными белыми полосами, предостерегающую о непосредственной опасности. Граница между невзрывоопасной зоной и зоной 2г, а также граница между зоной, не опасной по воспламенению горючей пыли, и зонами 22а, 22б, 22в должна иметь ограждение или предупреждающие знаки. Сигнальная разметка должна соответствовать ГОСТ 12.4.026.».

Таблица 5.3. Пятый столбец (вид взрывозащиты):

для зоны 1 «d» заменить на «db», «px» на «pxb», «py» на «pyb», «е» на «eb», «s» на «sb»;

для зоны 2 «d» заменить на «dс», «px» на «pxb», «py» на «pyb», «pz» на «pzc» «е» на «ec», «s» на «sc»;

для зоны 21 «px» заменить на «pxb», «py» на «pyb»;

для зоны 22 «px» заменить на «pxb», «py» на «pyb», «pz» на «pzc».

Раздел 9 Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции

Пункт 9.2. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Не разрешается сооружать РУ, ТП (в том числе КТП), ПП примыкающими ни одной стеной к взрывоопасным зонам классов 0, 20а, 20б, 20в.».

Пункт 9.11 Изложить в новой редакции:

«При условии, что для отдельно стоящих РУ, ТП и ПП выполнены требования 9.6 и 9.7, перечисление 2) и 6), при наличии тяжелых или сжи-женных газов или 9.7, перечисление 6), с наличием легких горючих газов и ЛВЖ, такие РУ, ТП и ПП разрешается устанавливать на любом удалении от взрывоопасных установок, но не менее указанного в СП 18.13330.».

# Раздел 10 Электропроводки, токопроводы и кабельные линии

Пункт 10.1.2. Дополнить предложением в следующей редакции:

«При этом кабельные короба и кабельные лотки должны быть изготовлены из металлических и/или неметаллических (полимерных) композитных материалов по ГОСТ 32794.».

Пункт 10.2.3. Третий абзац. Исправить опечатку: заменить слова «Кабели линии» на «Кабельные линии».

Пункт 10.2.6. Таблица 10.1. В четвертой строке «Цепи управления, сигнализации, измерения, блокировки» в 3 столбце изменить значение сечения медных жил для классов взрывоопасных зон 0, 1а, 1г, 2а, 2г, 20а, 20б, 20в, 21а, 21б, 21в с «1,0» мм2 на значение «0,75» мм2.

Пункт 10.2.11. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Во взрывоопасных зонах следует применять герметичные кабели с заполнением внутренних промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, что по продольным воздушным полостям распространения газообразных или даже пылеобразных взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны и помещения не произойдет, с учетам испытаний согласно ГОСТ Р 58342 и рекомендаций ГОСТ IEC 60079-14–2013, приложение Е.».

Пункт 10.4.1 изложить в новой редакции:

«Допустимые способы прокладки кабелей во взрывоопасных зонах, с учетом требований 10.1 и 10.2 к исполнению кабелей в части их пожарной безопасности: прокладываемых открыто по стенам и строительным конструкциям на скобах, кабельных конструкциях, стальных и композитных (полимерных) лотках, на тросах, кабельных и технологических эстакадах приведены в таблице 10.5.

Таблица 10.5

| Кабели | Способы прокладки | Силовые сети и вторичные цепи до 1 кВ | Осветительные сети до 380 В |
| --- | --- | --- | --- |
| Бронированные кабели | Открыто – по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в коробах, лотках стальных и/или из композитных (полимерных) материалов 2), на тросах, кабельных и технологических эстакадах; в каналах; скрыто – в земле (траншеях), в блоках | В зонах любого класса 1) |
| Небронированные кабели в резиновой, ПВХ и металлической оболочках | Открыто – при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, лестницах, стальных и/или из композитных (полимерных) материалов 2), на тросах | В зонах классов 2б, 22а, 22б, 2г | В зонах классов 2а, 2б, 2г,22а, 22б, 22в |
|  | В пылеуплотненных каналах (например, покрытых асфальтом) или заполненных песком | В зонах классов 21а, 21б, 21в, 22а, 22б, 22в | В зонах клас-сов 21а, 21б, 21в,22а, 22б, 22в |
|  | Открыто – в коробах стальных и/или из композитных (полимерных) материалах 2) | В зонах классов 2а, 2б, 2г | В зонах классов 2а, 2б, 2г |
|  | Открыто и скрыто – в стальных трубах и герметичных металлорукавах | В зонах любого класса |
| 1) В зоне 0 в большинстве случаев применяют трубную электропроводку. При беструбной прокладке кабелей во взрывоопасной зоне класса 0 необходимо предусмотреть дополнительную защиту согласно условиям применений (механическую, электрическую, создание окружающей среды). Во взрывоопасных зонах классов 0, 1а, 1г применение композитных (полимерных) кабельных лотков, лестниц, коробов не допускается. 2) Во взрывоопасных зонах классов 2а, 2б, 2г, 20а, 20б, 20в, 21а, 21б, 21в, 22а, 22б, 22в композитные (полимерные) кабельные лотки, лестницы, короба можно применять при условии их электростатической искробезопасности. Примечание – Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса разрешаются все перечисленные в настоящей таблице способы прокладки кабелей. |

Пункт 10.4.4. В первом и втором абзацах заменить ГОСТ Р 50571-4-44– 2011 на ГОСТ Р 50571-4-44–2019.

Пункт 10.4.8. Перечисления а) и ж) изложить в новой редакции:

«При прокладке кабелей по технологическим эстакадам необходимо выполнять следующие условия:

а) огнестойкость кабеленесущих систем и опор под ними должна быть не менее огнестойкости кабельных изделий. Все конструкции эстакад должны быть из негорючих материалов, а кабели и не опорные компоненты системы кабельных лотков, лестниц, коробов должны быть огнестойкими или не распространяющими горение. Для эстакад, находящихся в эксплуатации, должны быть приняты меры против распространения горения по кабельным трассам, например применение металлических или не поддерживающих и не распространяющих горение композитных лотков, коробов, огнестойких перегородок, устройств пожаротушения (в обоснованных случаях) и др.;

ж) прокладка взаиморезервируемых кабелей, относящихся к электроприемникам особой группы первой категории по надежности электроснабжения, на одной технологической эстакаде не рекомендуется. В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий по независимым кабельным трассам, разделенным в противопожарном отношении, проложенным в разных коробах из  материалов, не распространяющих  горение с расстоянием в свету между коробами не менее 1 м или разделенных огнедугостойкой противопожарной перегородкой, с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч., защищающей резервные кабели при пожаре.».

Пункт 10.4.12. Изложить в новой редакции:

«В качестве устройств защиты кабелей от механических воздействий следует использовать перфорированные монтажные профили, короба, кожухи из листовой стали или полимерных композитов по ГОСТ 32794 толщиной не менее 1 мм.».

Подраздел 10.7 дополнить пунктом 10.7.13 в следующей редакции:

«10.7.13 Металлические шланговые соединения могут использоваться для защиты кабелей от повреждений и быть частью кабельного ввода.».

Раздел 10 дополнить подразделом 10.8 в следующей редакции:

«10.8 Особенности применения композитных (полимерных) лотков и коробов для прокладки кабелей во взрывоопасных зонах

# 10.8.1 Общие требования

Композитные (полимерные) компоненты системы кабельных лотков, лестниц, коробов, применяемые во взрывоопасных зонах, должны отвечать требованиям в части проектирования, монтажа и последующей эксплуатации ГОСТ Р 52868 и ГОСТ Р 53313, а также инструкциям изготовителей или ответственных поставщиков.

Соответствие требованиям проверяется путем проведения всех испытаний, указанных в ГОСТ Р 52868 и ГОСТ Р 53313.

# П р и м е ч а н и я

1 Система кабельных лотков, коробов, лестниц (cable tray system, cable ladder system, cable trunking system), изготовленных из композитных (полимерных) материалов по ГОСТ 32794. Совокупность опорных конструкций, предназначенных для прокладки кабелей, состоящая из секций композитных (полимерных) кабельных лотков, секций кабельных лестниц, коробов и иных компонентов системы.

2 Компоненты системы (system components). Изделия композитные (полимерные), используемые в системе кабельных лотков, лестниц, коробов.

В систему входят следующие компоненты:

a) прямая секция кабельного лотка, лестницы, короба, изготовленная из композитных (полимерных) материалов;

b) фасонная секция системы кабельных лотков, кабельных лестниц, коробов, изготовленная из композитных (полимерных) материалов, используемая для соединения секций, изменения направления кабельной трассы или для разветвлений;

c) опорная конструкция;

d) конструкция для установки аппаратов или электрооборудования;

e) вспомогательный элемент.

Допускается изготавливать системы с различными комбинациями компонентов.

3 Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и/или кабелей.

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.

Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.

Кабельный лоток с закрепленной крышкой – называется короб.

Короба могут применяться в помещениях, наружных установках, эстакадах, галереях, коллекторах, кабельных каналах и т.д.

# 10.8.2 Классификация

10.8.2.1 По материалу изготовления кабельные лотки, лестницы, короба должны быть отнесены к композитным (полимерным) компонентам системы в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.1.3 и ГОСТ 32794.

П р и м е ч а н и е – Композит (полимерный материал, композиционный материал) сплошной продукт, состоящий из двух или более материалов, отличных друг от друга по форме и/или фазовому состоянию и/или химическому составу и/или свойствам, скрепленных, как правило, физической связью и имеющих границу раздела между обязательным материалом (матрицей) и ее наполнителями включая армирующие наполнители. Матрица и наполнитель композита образуют единую структуру и действуют совместно, обеспечивая наилучшим образом необходимые свойства конечного изделия по его функциональному назначению по ГОСТ 32794.

10.8.2.2 По стойкости к распространению огня. Композитные (полимерные) системы должны быть не поддерживающими распространение огня в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.2.2.

П р и м е ч а н и е – Не распространяющий горение компонент системы, изготовленный из композитного (полимерного) материала (non-flame propagating system component) - компонент системы, который может загораться под воздействием открытого пламени, но не распространяет горение и затухает самостоятельно после отвода пламени в течение заданного ограниченного времени.

10.8.2.3 По характеристикам электропроводности кабельные лотки, лестницы, короба, изготовленные из композитных (полимерных) материалов, в зависимости от области применения во взрывоопасных зонах могут быть отнесены как к неэлектропроводным компонентам системы в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.3.1, так и к электропроводным компонентам системы в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.3.2.

10.8.2.4 По электрической проводимости. Композитные (полимерные) компоненты системы кабельных лотков, лестниц, коробов в зависимости от области применения во взрывоопасных зонах могут быть отнесены как к непроводящим компонентам системы в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.4.1, так и к проводящим компонентам системы в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.4.2.

10.8.2.5 По стойкости к коррозии. Композитные (полимерные) компоненты системы кабельных лотков, лестниц, коробов должны иметь соответствующий класс коррозионной стойкости, определяемый при проектировании конкретной взрывоопасной зоны и указанной изготовителем в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.5.

П р и м е ч а н и е – Композитные (полимерные) компоненты системы кабельных лотков, лестниц, коробов по химическому старению, старению при воздействии химически агрессивных сред, электрическому старению, старению при воздействии электрического поля, климатическому старению, старению при воздействии светового излучения ультрафиолетовой и (или) видимой части спектра должны отвечать требованиям ГОСТ 9.710.

10.8.2.6 По температуре. Системы композитных (полимерных) кабельных лотков, лестниц, коробов могут эксплуатироваться при температурах:

- наименьших, в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.6.1;

- наибольших, в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.6.2.

П р и м е ч а н и е – Наименьшие температуры при монтаже и эксплуатации следует подтверждать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52868–2021, пункт 10.9.

10.8.2.7 По площади перфорации в основании композитного (полимерного) кабельного лотка, короба.

Композитные (полимерные) кабельные лотки и короба следует классифицировать в соответствии с ГОСТ Р 52868–2021, таблица 2, пункт 6.7.

10.8.2.8 По стойкости композитных (полимерных) элементов к ударам. Композитные (полимерные) кабельные лотки и короба должны выдерживать удары энергией до 20 Дж в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.9.4.

# 10.8.3 Требования к маркировке и сопроводительной документации

Композитная (полимерная) система кабельных лотков, лестниц, коробов на каждом компоненте должна иметь маркировку, а также для каждого компонента иметь сопроводительную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52868–2021, пункты 7.1 – 7.3.

10.8.4 Размеры

Информация о композитных (полимерных) системах кабельных лотков, лестниц, коробов должна быть указана изготовителем согласно ГОСТ Р 52868–2021, раздел 8.

# 10.8.5 Механические свойства

Композитные (полимерные) системы кабельных лотков, лестниц, коробов, применяемые для прокладки кабелей во взрывоопасных зонах должны отвечать требованиям по устойчивости к воздействию механических факторов согласно ГОСТ Р 52868–2021, раздел 10.

10.8.6 Электрические свойства

10.8.6.1 Композитные (полимерные) системы кабельных лотков, лестниц, коробов в зависимости от области применения во взрывоопасных зонах могут быть как непроводящими, так и проводящими в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52868–2021, пункты 6.4.1, 6.4.2.

10.8.6.2 Удельное поверхностное сопротивление должно составлять не более 100 мОм.

10.8.6.3 Испытание компонентов композитной (полимерной) системы кабельных лотков, лестниц, коробов, соответствующих классификации ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.1.3, следует проводить по ГОСТ Р 52868–2021, пункты 11.2.1 – 11.2.6.

# 10.8.7 Пожарная безопасность

10.8.7.1 Системы кабельных лотков, лестниц, коробов, изготовленные из композитных (полимерных) материалов, соответствующие классификации, указанной в ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.1.3, в связи с тем, что являются опорными конструкциями для прокладки кабелей и при коротком замыкании в кабелях электрические повреждения кабелей могут быть подвержены воздействию открытого пламени (высоких температур), должны быть по категории нераспространения горения отнесены к соответствующей категории проложенных по ним кабелей, а именно, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565 по критерию нераспространения горения соответствовать силовым и контрольным кабелям, имеющим категорию «А» с индексом «нг».

Композитные (полимерные) компоненты системы кабельных лотков, лестниц, коробов по степени дымообразующей способности и токсичности продуктов горения должны отвечать уровню «D2» и «Т2» в зоне воздействия источника зажигания по ГОСТ 12.1.044, а также отвечать требованиям [2].

П р и м е ч а н и е – Не распространяющий горение компонент системы, изготовленный из композитного (полимерного) материала (non-flame propagating system component) - компонент системы, который может загораться под воздействием открытого пламени, но не распространяет горение и затухает самостоятельно после отвода пламени в течение заданного ограниченного времени.

10.8.7.2 Композитные (полимерные) компоненты системы кабельных лотков, лестниц, коробов должны в части не поддерживания и не распространения горения отвечать требованиям ГОСТ Р 53313–2009, пункт 5.3 и испытываться на соответствие этим требованиям по ГОСТ Р 52868–2021, пункты 12.1.1, 12.1.2 и методикам испытаний по ГОСТ Р 53313. Испытания должны проводиться на прямой секции композитного (полимерного) кабельного лотка, короба.

# 10.8.8 Электростатическая искробезопасность

Композитные (полимерные) компоненты системы кабельных лотков, лестниц, коробов, применяемые во взрывоопасных зонах, должны отвечать требованиям по электростатической искробезопасности.

Во взрывоопасных зонах классов 0, 1а, 1г применение композитных (полимерных) кабельных лотков, лестниц, коробов не допускается.

Во взрывоопасных зонах классов 2а, 2б, 2г, 20а, 20б, 20в, 21а, 21б, 21в, 22а, 22б, 22в, а также в наружных установках, смежных со взрывоопасными зонами, композитные (полимерные) кабельные лотки, лестницы, короба можно применять при условии их электростатической искробезопасности, т.е. обязательного наличия защитных мероприятий по исключению накопления и опасных проявлений разрядов статического электричества (искрения) на поверхностях композитных (полимерных) компонентов систем кабельных лотков, лестниц, коробов.

10.8.9 Стойкость к внешним воздействиям.

10.8.9.1 Стойкость к механическим воздействиям окружающей среды композитных (полимерных) систем кабельных лотков, лестниц, коробов по ГОСТ Р 52868 не устанавливается.

Влияние факторов внешней среды (снег, ветер и т.д.) следует учитывать при проектировании кабельных трасс.

10.8.9.2 Компоненты системы кабельных лотков, лестниц, коробов по ГОСТ Р 52868–2021, пункт 6.5.1 следует отнести к устойчивым к коррозии и испытаниям не подвергаются.».

# Приложение Б Изложить в новой редакции:

# «Приложение Б

# Классификация и маркировка Ех-оборудования

Б.1 Общие положения

Конструктивное и (или) схемное решение для обеспечения взрывозащиты электрооборудования, устраняющее или затрудняющее воспламенение окружающей взрывоопасной среды, называется средством взрывозащиты электрооборудования.

Электрооборудование классифицируется по средствам взрывозащиты и областям применения и соответствующим образом маркируется.

Основное назначение классификации оборудования то же, что и классификации взрывоопасных зон и смесей: обеспечение в конкретных условиях максимально возможной безопасности, снижение затрат на изготовление и эксплуатацию электрооборудования, унификация конструктивных требований и методов испытаний и т. п.

Маркировка указывает на то, что электрооборудование имеет средства взрывозащиты, по ней же определяется область применения.

Если маркировка отсутствует, данное электрооборудование не имеет средств взрывозащиты.

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред в зависимости от области применения подразделяется на следующие группы:

- Электрооборудование группы I предназначено для применения в шахтах, опасных по рудничному газу (метану).

- Электрооборудование группы II предназначено для применения во взрывоопасных газовых средах в помещениях и наружных установках (кроме шахт, опасных по рудничному газу (метану)) и может быть подразделено на подгруппы в соответствии с категорией взрывоопасности смеси, для которой оно предназначено:

- подгруппа IIА – типовым газом является пропан;

- подгруппа IIB – типовым газом является этилен;

- подгруппа IIC – типовым газом является водород.

Примечания

1 Такое подразделение основано на БЭМЗ или кратности МТВ взрывоопасной газовой среды, в которой электрооборудование может быть установлено (см. ГОСТ 31610.11).

2 Электрооборудование, маркированное как IIB, пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIА. Аналогично электрооборудование, имеющее маркировку IIС, пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIА или IIВ.

- Электрооборудование группы III предназначено для применения во взрывоопасных пылевых средах (кроме шахт, опасных по рудничному газу (метану)) и может быть подразделено на подгруппы в соответствии с характеристикой конкретной взрывоопасной среды, для которой оно предназначено:

- подгруппа IIIA – в среде, содержащей горючие летучие частицы;

- подгруппа IIIB – в среде, содержащей непроводящую пыль;

- подгруппа IIIC – в среде, содержащей проводящую пыль.

Примечание – Электрооборудование, маркированное как IIIB, пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIIA. Аналогично электрооборудование с маркировкой IIIC пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIIA или IIIB.

Виды взрывозащиты могут быть условно разделены на две группы. Первая группа допускает возможность взрыва внутри электрооборудования, но исключает его распространение в окружающую среду. Вторая группа исключает или затрудняет воспламенение взрывоопасной среды либо изоляцией токоведущих частей электрооборудования от окружающей среды, либо ликвидацией опасного искрения или перегрева частей электрооборудования, которые могут прийти в соприкосновение с взрывоопасной средой.

Единственным представителем первой группы является взрывонепроницаемая оболочка, рассчитанная таким образом, чтобы выдержать давление взрыва. Места сопряжения отдельных частей и узлов этих оболочек выполняются в виде узких и длинных щелей, чтобы пламя и продукты взрыва, проходя по ним, остывали до безопасных температур, при которых самовоспламенение окружающей взрывоопасной среды становится невозможным.

Виды взрывозащиты первой и второй групп подразделяются соответственно на две подгруппы.

В первую входят виды, предусматривающие изоляцию от взрывоопасной среды токоведущих и находящихся под напряжением частей, способных вызвать воспламенение среды, маслом или жидким негорючим диэлектриком, сыпучим заполнителем (кварцевым песком), чистым воздухом или инертным газом.

Вторую подгруппу представляют такие виды взрывозащиты, как искробезопасная электрическая цепь и защита вида «е».

В искробезопасных цепях ток и напряжение недостаточны для воспламенения окружающей среды, приняты меры по ограничению токов и напряжения, отделению этих цепей от сильноточных, экранизации от внешних наводок, атмосферных разрядов и т. п.

Электрооборудование с защитой вида «е» характеризуется отсутствием нормально искрящих и нагретых до опасной температуры частей. Применяются меры, резко снижающие вероятность его выхода из строя. К ним относятся: применение высококачественных материалов, защита от внешних воздействий (в том числе от механических повреждений) оболочек, снижение токовых нагрузок на неподвижные контактные системы и поддержание в них постоянных давлений, снижение токовой нагрузки на изоляцию, увеличение по сравнению с общими нормами путей утечки по поверхности  изоляции деталей и воздушных зазоров между токоведущими частями разного потенциала и т. п. Электрооборудование с защитой вида «е», которое может при работе подвергаться перегрузке (например, электродвигатели), должно эксплуатироваться с соответствующим образом настроенной электрической или тепловой защитой.

Кроме описанных выше взрывозащита может осуществляться и другими методами, признанными испытательной организацией достаточными: специальный вид взрывозащиты «s», а также защиты видов «m» и «n» (таблица Б.1).

Таблица Б.1

| Вид взрыво-защиты | Определение вида взрывозащиты | Знак вида взрыво-защиты | Основная область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Масляное заполнение оболочки | Токоведущие и находящиеся под напряжением части электрооборудования встроены в оболочку, заполненную минеральным маслом или негорючей жидкостью, и находятся под защитным слоем масла, изолирующим эти части от окружающей взрывоопасной среды | о | Трансформаторы, аппараты управления, нагреватели, пусковые реостаты |
| Кварцевое заполнение оболочки | То же, но вместо масла заполнитель из сухого кварцевого песка | q | Трансформаторы, дроссели, пускорегу-лирующая аппаратура, нагреватели, электронные блоки |
| Заполнение или про-дувка обо-лочки из-быточным давлением | Токоведущие или находящиеся под напряжением части электрооборудования встроены в оболочку, заполненную или продуваемую избыточным давлением, и находятся в среде защитного газа, изолирующего их от окружающей взрывоопасной среды | р | Электрические машины, реакторы с индукционным нагревом, осветительные устройства |
| Искробезо-пасная электриче-ская цепь | Электрическая цепь, выполненная таким образом, чтобы электрический разряд или ее нагрев не мог воспламенить взрывоопасную среду при предписанных условиях испытания | iа ib iс | Слаботочные устрой-ства измерения, упра-вления и контроля |
| Специаль-ный | Вид взрывозащиты электрооборудования, осно-ванный на принципах, отличных от других видов взрывозащиты, но признанных достаточным для обеспечения взрывозащиты. Может быть обеспечен: - заключением в оболочку со степенью защиты IР 67; - изоляцией от взрывоопасной среды заливкой компаундом, герметиками и т. п.; - введением в оболочку поглотителей и флегматизаторов; - ограничением времени действия источника инициирования взрыва или снижением его воспламеняющей способности; - другими средствами, признанными достаточ-ными | s | Любое электро-оборудование, электрические средства автоматизации и связи |
| Взрывоне- проницае- мая оболочка | Оболочка, выдерживающая давление взрыва внутри нее и предотвращающая распространение взрыва из оболочки в окружающую среду | d | Электрические машины, светильники, аппараты, распределительные устройства |
| Защита вида «е» | В электрооборудовании или его части, не имеющих нормально искрящих частей, принят ряд мер дополнительно к используемым в электрооборудовании общего назначения, затрудняющих появление опасных нагревов, электрических искр и дуг | е | Светильники, электрические машины, трансформаторы, клеммные коробки |
| Защита вида «m» | Взрывозащита, при которой части электрообо-рудования, способные воспламенить взрыво-опасную атмосферу за счет искрения или нагрева, заключаются в компаунд таким образом, чтобы взрывоопасная атмосфера не могла воспламениться | m | Трансформаторы, катушки индуктив-ности, конденсаторы, резисторы, аккумуля-торы, плавкие пре-дохранители, патроны, реле, враща-ющиеся машины |
| Защита вида «n» | Вид взрывозащиты, заключающийся в том, что при конструировании электрооборудования общего назначения приняты дополнительные меры защиты, для того чтобы в нормальном и некоторых отличных от нормального режимах работы оно не могло стать источником дуговых и искровых разрядов, а также нагретых поверхностей, способных вызвать воспламенение окружающей взрывоопасной среды | n | Светильники, соединительные устройства, пускорегулирующие аппараты, балласты, стартеры, вращающиеся электрические машины, электронные элементы и пр. |
| Защита вида «op» | Защита оборудования и систем, передающих оптическое излучение. Воспламенение от нагретых излучением поверхностей и вследствие индуцированного лазером пробоя в газе в фокусе интенсивного пучка исключены | op is op pr op sh | Оптическое оборудование (лампы, лазеры, светодиоды, волоконные световоды и т. д.), техника связи, геодезии, контрольные и измерительные приборы |

Традиционная взаимосвязь уровней взрывозащиты электрооборудования и взрывоопасных зон  (без дополнительной оценки риска) приведена в таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Уровень взрывозащиты электрооборудования | Класс взрывоопасной зоны |
| --- | --- |
| Ga | 0 |
| Gb | 1а, 1г |
| Gc | 2а, 2б, 2г |
| Da | 20а, 20б, 20в |
| Db | 21а, 21б, 21в |
| Dc | 22а, 22б, 22в |

Электрооборудование группы II, имеющее взрывонепроницаемую оболочку и (или) искробезопасную цепь, или  в конструкции которого входят помимо прочих элементы с этими видами взрывозащиты подразделяются на подгруппы, соответствующие категориям взрывоопасных смесей (таблица Б.3).

Электрооборудование с другими видами взрывозащиты на подгруппы не подразде-ляется и может применяться во взрывоопасных средах, образуемых взрывоопасными смесями любых категорий.

Таблица Б.3

| Знак группы электрооборудования | Знак подгруппы электрооборудования | Категория взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным |
| --- | --- | --- |
| II | II А | IIА |
|  | II В | IIА и IIВ |
|  | II С | IIА, IIВ и IIС |

Для взрывозащищенного  электрооборудования группы II в зависимости от значения максимальной температуры поверхности устанавливаются температурные классы, соответствующие группам взрывоопасных смесей (таблица Б.4)

Таблица Б.4

| Знак температурного класса электрооборудования | Максимальная температура поверхности, °С | Группа взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывобезопасным | Температура самовоспламенения взрывоопасной смеси, °С, при которой электрооборудование является взрывобезопасным |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 | 450 300 200 135 100 85 | Т1 Т1–Т2 Т1–Т3 Т1–Т4 Т1–Т5 Т1–Т6 | Свыше 450 Свыше 300 Свыше 200 Свыше 135 Свыше 100 Свыше 85 |

Б.2 Ex-маркировка для взрывоопасных газовых сред

Ex-маркировка должна включать:

а) знак «Ех», указывающий, что электрооборудование соответствует одному или нескольким стандартам на взрывозащиту конкретного вида;

б) обозначение взрывозащиты каждого примененного вида для газовых сред:

dа – взрывонепроницаемая оболочка (для уровня взрывозащиты Gа электрооборудования группы II);

db – взрывонепроницаемая оболочка (для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы II);

dc – взрывонепроницаемая оболочка (для уровня взрывозащиты Gc электрооборудования группы II);

еb – повышенная защита вида «е» (для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы II);

еc – повышенная защита вида «е» (для уровня взрывозащиты Gc электрооборудования группы II);

h – обозначение неэлектрического оборудования (для уровней взрывозащиты  Ga, Gb или Gc);

ia – искробезопасность (для уровня взрывозащиты Ga электрооборудования группы II);

ib – искробезопасность (для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы II);

iс – искробезопасность (для уровня взрывозащиты Gc электрооборудования группы II);

ma – герметизация компаундом (для уровня взрывозащиты Ga электрооборудования группы II);

mb – герметизация компаундом (для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы II);

mс – герметизация компаундом (для уровня взрывозащиты электрооборудования Gc);

nА – неискрящее электрооборудование, защита вида «nА» (для уровня взрывозащиты Gc электрооборудования группы II);

nС – устройства, содержащие или не содержащие искрящие контакты, защищенные оболочкой, защита вида «nС» (для уровня взрывозащиты Gc электрооборудования группы II);

nR – оболочка с ограниченным пропуском газов, защита вида «nR» (для уровня взрывозащиты Gc электрооборудования группы II);

ob – масляное заполнение оболочки (для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы II);

oc – масляное заполнение оболочки (для уровня взрывозащиты Gc электрооборудования группы II);

pv - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением (для уровня взрывозащиты Gb или Gc электрооборудования группы II);

pxb – заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением (для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы II);

pyb– заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением (для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы II);

pyc– заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением (для уровня взрывозащиты Gc электрооборудования группы II);

q – кварцевое заполнение оболочки (для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы II);

s – специальный вид взрывозащиты (для всех уровней взрывозащиты электрооборудования группы II) в соответствии с ГОСТ 22782.3;

sa – специальный вид взрывозащиты (для уровня взрывозащиты Ga электрооборудования группы II) в соответствии с ГОСТ 31610.33;

sb – специальный вид взрывозащиты (для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы  II) в соответствии с ГОСТ 31610.33;

sс – специальный вид взрывозащиты (для уровня взрывозащиты Gc электрооборудования группы II) в соответствии с ГОСТ 31610.33;

op – защита оборудования и систем, передающих оптическое излучение (op is – для уровня взрывозащиты Ga электрооборудования группы II, op pr, op sh – для уровня взрывозащиты Gb электрооборудования группы II).

Область применения электрооборудования различных уровня и вида (видов) взрывозащиты определяется нормативными документами;

в) обозначение группы (подгруппы) электрооборудования:

I - для Ex-оборудования, предназначенного для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли;

IIA, или IIB или IIC - для Ex-оборудования, предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли).

Если электрооборудование предназначено для применения во взрывоопасной газовой среде, содержащей только один газ, сразу за обозначением «II» в скобках должна быть указана химическая формула или приведено наименование этого газа.

Если электрооборудование, отнесенное к определенной группе (подгруппе), также предназначено и для применения во взрывоопасной газовой среде, содержащей только один газ, сразу за обозначением группы (подгруппы) должна быть указана химическая формула этого газа, при этом оба знака должны быть разделены знаком «+», например «IIВ + Н2».

Примечание – Электрооборудование, имеющее маркировку IIВ, пригодно также для применения в местах, где требуется электрооборудование подгруппы IIА. Аналогично электрооборудование с маркировкой IIС пригодно также для применения в местах, где требуется электрооборудование подгруппы IIА или IIВ;

г) для электрооборудования группы II – обозначение температурного класса. Если изготовитель указывает значение максимальной температуры поверхности, находящейся внутри диапазона двух температурных классов, в маркировке должна быть приведена только максимальная температура поверхности в градусах Цельсия или же эта температура и следующий температурный класс, например: «Т1» или «350 °С», или «350 °С (Т1)».

Электрооборудование группы II, имеющее максимальную температуру поверхности выше 450 °С, должно быть маркировано лишь значением максимальной температуры в градусах Цельсия, например: «600 °С».

Если Ex-оборудование группы II относится к нескольким температурным классам, например, для разных диапазонов температуры окружающей среды, и не представляется возможным включить полную информацию в маркировку или имеются внешние источники нагрева/охлаждения (см. пункт 5.1.2 ГОСТ 31310.0-2019), то

- полная информация о температурном классе должна быть включена в сертификат, а маркировка должна содержать знак "X" для обозначения специальных условий применения в соответствии с 29.3 , перечисление е) ГОСТ 31310.0-2019), и

- диапазон температурных классов должен быть указан в маркировке в виде обозначения верхнего и нижнего пределов температурного класса, разделяемых с помощью «...», например, Т6...Т3.

Электрооборудование группы II, предназначенное для применения в определенном газе, не требует указания температурного класса или максимальной температуры поверхности;

д) обозначение соответствия электрооборудования стандарту на взрывозащиту конкретного вида, например:

Ех ia IIВ Т6Ga,

где Ех – знак, указывающий  на  соответствие  электрооборудования  стандартам  на взрывоза-щищенное электрооборудование;

iа – знак вида взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь уровня «а»;

IIВ – знак подгруппы электрооборудования;

Т6 – знак температурного класса;

Ga – знак уровня взрывозащиты электрооборудования.

Для выбора электрооборудования, соответствующего классу взрывоопасной зоны, необходима следующая информация:

- класс взрывоопасной зоны;

- группа взрывоопасной смеси и температура ее воспламенения;

- категория взрывоопасной смеси (при необходимости);

- сведения о внешних воздействиях и температуре окружающей среды.

В зоне класса 0 могут быть использованы электрооборудование и электрические цепи с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» – для уровня iа, «герметизация компаундом» ma – для уровня взрывозащиты Ga, «защита оборудования и систем, передающих оптическое излучение» op is – для уровня взрывозащиты Ga, а также электрооборудование с взрывозащитой вида sa, сконструированное для использования в зоне класса 0.

В зоне класса 1а может быть использовано электрооборудование, сконструированное для использования в зоне класса 0 или имеющее по крайней мере взрывозащиту одного из следующих видов:

- взрывонепроницаемая оболочка d;

- заполнение или продувка под избыточным давлением pх, pу;

- кварцевое заполнение оболочки q;

- масляное заполнение оболочки o;

- защита вида «е»;

- искробезопасная электрическая цепь iа, ib;

- герметизация компаундом ma, mb;

- специальный вид s;

- специальный вид sa, sb;

- защита оборудования и систем, передающих оптическое излучение op is, op pr, op sh;

- концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO).

В зоне класса 1г может быть использовано электрооборудование, сконструированное для использования в зоне класса 0 или имеющее по крайней мере взрывозащиту одного из следующих видов:

- взрывонепроницаемая оболочка d;

- заполнение или продувка под избыточным давлением pх, pу;

- кварцевое заполнение оболочки q;

- масляное заполнение оболочки  o;

- защита вида «е»;

- искробезопасная электрическая цепь iа, ib;

- герметизация компаундом ma, mb;

- специальный вид s;

- специальный вид sa, sb;

- защита оборудования и систем, передающих оптическое излучение op is, op sh;

- концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO).

В зонах классов 2а и 2г может быть использовано следующее электрооборудование:

- электрооборудование для зон классов 0, 1а и 1г;

- искробезопасная электрическая цепь iс;

- герметизация компаундом mc;

- защита вида «е»;

- заполнение или продувка под избыточным давлением pz;

- специальный вид sс.

В зоне класса 2б может быть использовано следующее электрооборудование:

- электрооборудование для зон классов 0, 1а, 1г, 2а и 2г;

- защита вида «n».

Б.3 Ex-маркировка для взрывоопасных пылевых сред

Ex-маркировка должна включать:

a) знак Ех, указывающий, что электрооборудование соответствует одному или нескольким стандартам на взрывозащиту конкретного вида;

б) обозначение каждого примененного вида взрывозащиты для пылевых сред:

h - обозначение неэлектрического оборудования (для уровней взрывозащиты электрооборудования Da, Db или Dc);

ta – защита оболочкой (для уровня взрывозащиты электрооборудования Da);

tb – защита оболочкой (для уровня взрывозащиты электрооборудования Db);

tc – защита оболочкой (для уровня взрывозащиты электрооборудования Dc);

ia – искробезопасность (для уровня взрывозащиты электрооборудования Da);

ib – искробезопасность (для уровня взрывозащиты электрооборудования Db);

ic – искробезопасность (для уровня взрывозащиты электрооборудования Dc);

mа – герметизация компаундом (для уровня взрывозащиты электрооборудования Da);

mb – герметизация компаундом (для уровня взрывозащиты электрооборудования Db);

mc – герметизация компаундом (для уровня взрывозащиты электрооборудования Dc);

op is - искробезопасное оптическое излучение (для уровня взрывозащиты обору-дования Da или Db или Dc);

op pr - защищенное оптическое излучение (для уровня взрывозащиты оборудова-ния Db или Dc);

op sh - оптическая система с блокировкой (для уровня взрывозащиты оборудова-ния Da или Db или Dc);

sa – специальный вид взрывозащиты (для уровня взрывозащиты Da электрооборудования группы II) в соответствии с ГОСТ 31610.33;

sb – специальный вид взрывозащиты (для уровня взрывозащиты Db электрооборудования группы  II) в соответствии с ГОСТ 31610.33;

sс – специальный вид взрывозащиты (для уровня взрывозащиты Dc электрооборудования группы II) в соответствии с ГОСТ 31610.33;

pxb - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением (для уровня взрывозащиты оборудования Db);

pyb - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением (для уровня взрывозащиты оборудования Db);

pzc - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением (для уровня взрывозащиты оборудования Dc).

Примечание – Электрооборудование, которое не полностью соответствует требованиям безопасности стандартов на взрывозащиту конкретного вида, но при этом имеет эквивалентный вид взрывозащиты, признанный достаточным испытательной организацией, должно иметь маркировку «s».

Область применения электрооборудования различных уровня и вида (видов) взрывозащиты определяется нормативными документами;

в) обозначение группы (подгруппы) электрооборудования:

IIIA, IIIB или IIIC – для электрооборудования, предназначенного для применения во взрывоопасных пылевых средах.

Примечание – Электрооборудование, имеющее маркировку IIIB, пригодно также для применения в местах, где требуется электрооборудование подгруппы IIIA. Аналогично электрооборудование с маркировкой IIIC пригодно также для применения в местах, где требуется электрооборудование подгруппы IIIA или IIIB;

г) значение максимальной температуры поверхности в градусах Цельсия, перед которым ставят знак Т, например: «Т90 °С».

Маркировка максимальной температуры поверхности электрооборудования, покрытого слоем пыли толщиной TL, должна включать в себя значение температуры в градусах Цельсия и толщину слоя, которую приводят в миллиметрах в нижнем индексе, например: «Т500 320 °С», либо знак «X» для указания на специальные условия безопасности при эксплуатации.

Маркировка должна включать в себя обозначение Та или Tamb вместе с диапазоном температуры окружающей среды либо знак «X» для указания на специальные условия безопасности в эксплуатации.

На Ex-кабельных вводах, Ex-заглушках и Ex-резьбовых адаптерах максимальную температуру поверхности не маркируют;

д) обозначение соответствующего уровня взрывозащиты электрооборудования Da, Db или Dc;

е) степень защиты по IP, обеспечивающая требования безопасности стандартов на взрывозащиту конкретного вида.

Например, электрооборудование IP54 соответствует следующей маркировке взрывозащиты:

Ex ma IIIC T120 °С Da

где Ex – знак, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование;

ma – знак вида взрывозащиты, то есть герметизация компаундом уровня а;

IIIC – знак подгруппы электрооборудования;

T120 °С – максимальная температура поверхности менее 120 °С;

Da – знак уровня взрывозащиты электрооборудования.».

# Библиография

Библиографическую ссылку [4] изложить в новой редакции:

«[4] Приказ Ростехнадзора от 20 октября 2020 № 420 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 г., регистрационный №61391)».

Библиографическую ссылку [7] изложить в новой редакции:

«[7] Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61808)».

УДК 696.6 		                                                                    	    ОКС 91.040.01

Ключевые слова: система кабельных лотков, коробов, лестниц, композитные (полимерные) лотки и короба, кабельные ввода, металлические шланговые соединения  __________________________________________________________________

# ИСПОЛНИТЕЛЬ

# АО «ЦНИИПромзданий»

| Руководитель Разработки Генеральный директор Н.Г. Келасьев СОИСПОЛНИТЕЛЬ ООО "Ассоциация РЭМ" |
| --- |
| Руководитель Разработки | Президент |  | Ю.И. Солуянов |
| Исполнители | Главный специалист |  | В.И. Берман |
|  | Главный специалист |  | В.Н. Коротков |
|  | Главный специалист |  | Н.В. Рябченкова |

.